| № отходящей линии | Фаза | Наименование | Pр (Pном), кВт | Iр, А | Iпуск, А | Iутечки, мА | ∆U, % | Iкз1 min Iкз1 max, кА | Iкз2 min Iкз2 max, кА | Iкз3 min Iкз3 max, кА | Iкз уд, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВРУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | ABC | ЩО3-1 | 9,53 | 15,25 | 15,25 | 0 мА | 1,52 % | 1,451 9,241 | 1,487 9,465 | 1,72 10,929 | 28,862 |
| 1-2 | ABC | ЩО2-1 | 11,49 | 18,39 | 18,39 | 4,98 мА | 4,47 % | 1,717 9,241 | 1,763 9,465 | 2,041 10,929 | 28,862 |
| 1-3 | ABC | ЩО1-1 | 8,16 | 13,06 | 13,06 | 3,77 мА | 4,32 % | 2,368 9,241 | 2,442 9,465 | 2,83 10,929 | 28,862 |
| 1-4 | ABC | ЩС3-1 | 46,85 | 74,96 | 74,96 | 0 мА | 2,64 % | 2,542 12,274 | 3,065 13,255 | 3,559 15,305 | 28,862 |
| 1-5 | ABC | ЩС 2-1 | 30,28 | 48,45 | 48,45 | 3,62 мА | 4,7 % | 2,932 12,274 | 3,533 13,255 | 4,104 15,305 | 28,862 |
| 1-6 | ABC | ЩС1-1 | 47,15 | 83,55 | 83,55 | 0 мА | 3,43 % | 5,607 12,783 | 6,96 13,923 | 8,103 16,077 | 28,862 |
| 1-7 | ABC | Силовая сеть гр.1-7 | 93 | 180,95 | 723,8 | 0 мА | 2,38 % | 3,727 13,072 | 5,104 14,306 | 5,973 16,519 | 28,862 |
|  | ABC | Ввод | 502,29 | 843,15 | 843,15 | 15,43 мА | 4,7 % | 13,248 13,248 | 14,522 14,522 | 16,768 16,768 | 28,862 |
|  | ABC | Секционный | 229,4 | 376,65 | 376,65 | 0 мА | 0 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28,862 |
|  | ABC | Ввод | 502,29 | 843,15 | 843,15 | 15,43 мА | 4,45 % | 13,248 13,248 | 14,522 14,522 | 16,768 16,768 | 28,862 |
| 3-1 | ABC | ЩР2-1 | 115,65 | 185,03 | 185,03 | 0 мА | 4,45 % | 3,576 13,072 | 4,885 14,306 | 5,702 16,519 | 28,862 |
| 3-2 | ABC | ЩР1-1 | 77,7 | 126,19 | 126,19 | 0 мА | 3,28 % | 4,743 12,783 | 6,267 13,923 | 7,32 16,077 | 28,862 |
| 3-3 | ABC | Силовая сеть гр.3-3 | 5,43 | 9,5 | 30,87 | 0 мА | 1,53 % | 0,917 9,241 | 0,878 9,465 | 1,015 10,929 | 28,862 |
| 3-4 | ABC | ЩВ 1 | 11,13 | 21,14 | 21,14 | 0 мА | 3,39 % | 0,821 9,241 | 0,763 9,465 | 0,881 10,929 | 28,862 |
| 3-5 | ABC | ЩВ4-2 | 21,84 | 41,48 | 41,48 | 0 мА | 4,2 % | 1,275 10,364 | 1,41 10,833 | 1,632 12,509 | 28,862 |
|  | ABC | Секционный | 229,4 | 376,65 | 376,65 | 0 мА | 0 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28,862 |
|  | ABC | Ввод | 502,29 | 843,15 | 843,15 | 15,43 мА | 4,84 % | 13,455 13,455 | 14,787 14,787 | 17,075 17,075 | 28,862 |
| 4-1 | ABC | ЩС 4-1 | 53,5 | 85,59 | 85,59 | 1,72 мА | 4,77 % | 5,374 12,783 | 6,95 13,923 | 8,14 16,077 | 28,862 |
| 4-2 | ABC | ЩАО-1 | 3,67 | 5,87 | 5,87 | 2,33 мА | 2,84 % | 2,337 9,241 | 2,284 9,465 | 2,643 10,929 | 28,862 |
| 4-3 | ABC | ЩР1-2 | 56,5 | 93,63 | 93,63 | 0 мА | 4,84 % | 3,529 12,783 | 4,616 13,923 | 5,386 16,077 | 28,862 |
| 4-4 | ABC | Силовая сеть гр.4-4 | 17,44 | 30,5 | 76,26 | 0 мА | 1,81 % | 1,451 9,241 | 1,487 9,465 | 1,72 10,929 | 28,862 |
| 4-5 | ABC | Силовая сеть гр.4-5 | 4,07 | 8,23 | 45,26 | 0 мА | 1,19 % | 0,746 9,241 | 0,713 9,465 | 0,823 10,929 | 28,862 |
| 4-6 | ABC | Силовая сеть гр.4-6 | 6,48 | 13,12 | 72,17 | 0 мА | 1,56 % | 0,796 9,241 | 0,761 9,465 | 0,879 10,929 | 28,862 |
| 4-7 | ABC | Силовая сеть гр.4-7 | 34 | 64,57 | 64,57 | 0 мА | 1,85 % | 2,117 9,241 | 2,627 9,465 | 3,051 10,929 | 28,862 |
| 4-8 | ABC | Силовая сеть гр.4-8 | 16 | 30,39 | 30,39 | 0 мА | 0,91 % | 3,162 9,241 | 3,277 9,465 | 3,801 10,929 | 28,862 |
|  |  | ВРУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | ABC | ЩО3-2 | 8,36 | 13,38 | 13,38 | 0 мА | 1,72 % | 1,578 7,882 | 1,636 8,529 | 1,894 9,849 | 23,87 |
| 1-2 | ABC | ЩО2-2 | 9,53 | 15,24 | 15,24 | 2,75 мА | 4,68 % | 1,978 7,882 | 2,062 8,529 | 2,389 9,849 | 23,87 |
| 1-3 | ABC | ЩО1-2 | 8,54 | 13,67 | 13,67 | 3,36 мА | 5,07 % | 2,72 7,882 | 2,866 8,529 | 3,323 9,849 | 23,87 |
| 1-4 | ABC | ЩС3-2 | 62,96 | 100,73 | 100,73 | 0 мА | 2,8 % | 3,205 10,226 | 4,113 11,862 | 4,783 13,697 | 23,87 |
| 1-5 | ABC | ЩС 2-2 | 29,16 | 48,71 | 48,71 | 1,67 мА | 5,17 % | 3,071 8,693 | 3,673 9,64 | 4,27 11,132 | 23,87 |
| 1-6 | ABC | ЩС1-2 | 24,94 | 48,56 | 48,56 | 2,71 мА | 4,51 % | 3,867 8,693 | 4,392 9,64 | 5,098 11,132 | 23,87 |
| 1-7 | ABC | Силовая сеть гр.1-7 | 139 | 270,45 | 1622,72 | 0 мА | 3,04 % | 3,912 10,655 | 5,305 12,511 | 6,241 14,446 | 23,87 |
|  | ABC | Ввод | 493,23 | 838,51 | 838,51 | 17,91 мА | 5,17 % | 10,688 10,688 | 12,557 12,557 | 14,5 14,5 | 23,87 |
|  | ABC | Секционный | 186,34 | 334,24 | 334,24 | 0 мА | 0 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23,87 |
|  | ABC | Ввод | 493,23 | 838,51 | 838,51 | 17,91 мА | 4,85 % | 10,688 10,688 | 12,557 12,557 | 14,5 14,5 | 23,87 |
| 3-1 | ABC | Силовая сеть гр.3-1 | 100 | 159,99 | 159,99 | 0 мА | 3,23 % | 2,882 10,37 | 3,989 12,083 | 4,654 13,952 | 23,87 |
| 3-2 | ABC | Силовая сеть гр.3-2 | 100 | 159,99 | 159,99 | 0 мА | 3,05 % | 3,048 10,37 | 4,204 12,083 | 4,905 13,952 | 23,87 |
| 3-3 | ABC | ЩВ 2 | 17,1 | 32,48 | 32,48 | 0 мА | 3,56 % | 1,139 8,693 | 1,175 9,64 | 1,359 11,132 | 23,87 |
| 3-4 | ABC | ЩВ4-3 | 26,1 | 49,57 | 49,57 | 0 мА | 4,85 % | 1,239 8,693 | 1,492 9,64 | 1,73 11,132 | 23,87 |
|  | ABC | Секционный | 186,34 | 334,24 | 334,24 | 0 мА | 0 % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23,87 |
|  | ABC | Ввод | 493,23 | 838,51 | 838,51 | 17,91 мА | 4,92 % | 10,83 10,83 | 12,769 12,769 | 14,744 14,744 | 23,87 |
| 4-1 | ABC | ЩС4-2 | 86,6 | 138,56 | 138,56 | 1,85 мА | 4,92 % | 4,98 10,37 | 6,522 12,083 | 7,638 13,952 | 23,87 |
| 4-2 | ABC | ЩАО-2 | 3,78 | 6,05 | 6,05 | 2,4 мА | 4,63 % | 3,808 7,882 | 4,068 8,529 | 4,721 9,849 | 23,87 |
| 4-3 | ABC | ЩР2-2 | 25,68 | 39,98 | 39,98 | 5,99 мА | 4,85 % | 1,537 8,693 | 1,717 9,64 | 1,989 11,132 | 23,87 |
| 4-4 | ABC | Силовая сеть гр.4-4 | 4,07 | 8,23 | 45,26 | 0 мА | 1,36 % | 0,795 7,882 | 0,764 8,529 | 0,883 9,849 | 23,87 |
| 4-5 | ABC | Силовая сеть гр.4-5 | 6,48 | 13,12 | 72,17 | 0 мА | 1,81 % | 0,774 7,882 | 0,744 8,529 | 0,86 9,849 | 23,87 |
| 4-6 | ABC | Силовая сеть гр.4-6 | 34 | 64,57 | 64,57 | 0 мА | 3,01 % | 1,401 8,693 | 1,787 9,64 | 2,074 11,132 | 23,87 |
| 4-7 | ABC | ЩВ4-1 | 27 | 51,28 | 51,28 | 0 мА | 4,58 % | 1,001 10,027 | 1,116 11,563 | 1,291 13,352 | 23,87 |
|  |  | ЩАО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 3,67 | 5,87 | 5,87 | 2,33 мА | 2,84 % | 2,337 2,389 | 2,284 2,327 | 2,643 2,687 | 3,8 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 1,22 | 5,86 | 5,86 | 4,36 мА | 2,42 % | 0,238 2,022 | - | - | 3,8 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,79 | 3,79 | 3,79 | 3 мА | 2,84 % | 0,176 2,022 | - | - | 3,8 |
| 3 | C | Силовая сеть гр.3 | 0,61 | 2,92 | 2,92 | 1,68 мА | 2,54 % | 0,263 2,022 | - | - | 3,8 |
| 4 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,022 2,022 | - | - | 3,8 |
|  |  | ЩАО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 3,78 | 6,05 | 6,05 | 2,4 мА | 4,63 % | 3,808 3,97 | 4,068 4,258 | 4,721 4,917 | 6,985 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 1,26 | 6,03 | 6,03 | 4,41 мА | 4,63 % | 0,144 3,09 | - | - | 6,985 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,61 | 2,93 | 2,93 | 2,58 мА | 3,12 % | 0,147 3,09 | - | - | 6,985 |
| 3 | C | Силовая сеть гр.3 | 0,61 | 2,92 | 2,92 | 1,7 мА | 2,74 % | 0,267 3,09 | - | - | 6,985 |
| 4 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 3,09 3,09 | - | - | 6,985 |
|  |  | ЩВ4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 27 | 51,28 | 51,28 | 0 мА | 4,58 % | 1,001 1,03 | 1,116 1,132 | 1,291 1,308 | 1,849 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,3 % | 0,521 0,972 | 0,522 1,049 | 0,603 1,212 | 1,849 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,26 % | 0,55 0,972 | 0,553 1,049 | 0,639 1,212 | 1,849 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,22 % | 0,574 0,972 | 0,58 1,049 | 0,67 1,212 | 1,849 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,19 % | 0,599 0,972 | 0,609 1,049 | 0,703 1,212 | 1,849 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,2 % | 0,591 0,972 | 0,599 1,049 | 0,692 1,212 | 1,849 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,23 % | 0,566 0,972 | 0,571 1,049 | 0,659 1,212 | 1,849 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,28 % | 0,535 0,972 | 0,537 1,049 | 0,62 1,212 | 1,849 |
| 8 | ABC | Силовая сеть гр.8 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,31 % | 0,515 0,972 | 0,514 1,049 | 0,594 1,212 | 1,849 |
| 9 | ABC | Силовая сеть гр.9 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,35 % | 0,496 0,972 | 0,494 1,049 | 0,57 1,212 | 1,849 |
| 10 | ABC | Силовая сеть гр.10 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,4 % | 0,472 0,972 | 0,468 1,049 | 0,541 1,212 | 1,849 |
| 11 | ABC | Силовая сеть гр.11 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,43 % | 0,456 0,972 | 0,451 1,049 | 0,521 1,212 | 1,849 |
| 12 | ABC | Силовая сеть гр.12 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,47 % | 0,441 0,972 | 0,435 1,049 | 0,502 1,212 | 1,849 |
| 13 | ABC | Силовая сеть гр.13 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,51 % | 0,423 0,972 | 0,415 1,049 | 0,479 1,212 | 1,849 |
| 14 | ABC | Силовая сеть гр.14 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,55 % | 0,41 0,972 | 0,401 1,049 | 0,463 1,212 | 1,849 |
| 15 | ABC | Силовая сеть гр.15 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 4,58 % | 0,397 0,972 | 0,388 1,049 | 0,449 1,212 | 1,849 |
| 16 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 0,972 0,972 | 1,049 1,049 | 1,212 1,212 | 1,849 |
|  |  | ЩВ4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 21,84 | 41,48 | 41,48 | 0 мА | 4,2 % | 1,275 1,314 | 1,41 1,437 | 1,632 1,659 | 2,346 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 3,17 % | 0,586 1,22 | 0,578 1,305 | 0,668 1,506 | 2,346 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 7,5 | 14,24 | 14,24 | 0 мА | 3,81 % | 0,587 1,26 | 0,579 1,36 | 0,669 1,57 | 2,346 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 1,5 | 2,85 | 2,85 | 0 мА | 2,99 % | 0,554 1,22 | 0,544 1,305 | 0,628 1,506 | 2,346 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 4,4 | 8,36 | 8,36 | 0 мА | 3,5 % | 0,525 1,22 | 0,513 1,305 | 0,593 1,506 | 2,346 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 20 | 37,98 | 37,98 | 0 мА | 4,2 % | 0,772 1,298 | 0,821 1,414 | 0,949 1,632 | 2,346 |
| 6 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,22 1,22 | 1,305 1,305 | 1,506 1,506 | 2,346 |
| 7 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,265 1,265 | 1,367 1,367 | 1,578 1,578 | 2,346 |
|  |  | ЩВ4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 26,1 | 49,57 | 49,57 | 0 мА | 4,85 % | 1,239 1,294 | 1,492 1,544 | 1,73 1,783 | 2,522 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 8,5 | 16,14 | 16,14 | 0 мА | 4,34 % | 0,563 1,247 | 0,584 1,464 | 0,675 1,69 | 2,522 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 7 | 13,29 | 13,29 | 0 мА | 4,76 % | 0,428 1,242 | 0,424 1,456 | 0,489 1,681 | 2,522 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 7 | 13,29 | 13,29 | 0 мА | 4,84 % | 0,415 1,242 | 0,409 1,456 | 0,473 1,681 | 2,522 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 6 | 11,4 | 11,4 | 0 мА | 4,8 % | 0,379 1,242 | 0,372 1,456 | 0,429 1,681 | 2,522 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 15 | 28,49 | 28,49 | 0 мА | 4,85 % | 0,615 1,264 | 0,671 1,492 | 0,776 1,723 | 2,522 |
| 6 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,204 1,204 | 1,393 1,393 | 1,609 1,609 | 2,522 |
| 7 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,247 1,247 | 1,464 1,464 | 1,69 1,69 | 2,522 |
|  |  | ЩВ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 11,13 | 21,14 | 21,14 | 0 мА | 3,39 % | 0,821 0,83 | 0,763 0,765 | 0,881 0,883 | 1,249 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 3,1 % | 0,466 0,784 | 0,424 0,72 | 0,49 0,831 | 1,249 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 0,25 | 0,47 | 0,47 | 0 мА | 2,72 % | 0,475 0,784 | 0,432 0,72 | 0,499 0,831 | 1,249 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 2,2 | 4,18 | 4,18 | 0 мА | 2,96 % | 0,484 0,784 | 0,441 0,72 | 0,509 0,831 | 1,249 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 3 | 5,7 | 5,7 | 0 мА | 3,04 % | 0,493 0,784 | 0,449 0,72 | 0,519 0,831 | 1,249 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 10,1 | 19,18 | 19,18 | 0 мА | 3,39 % | 0,587 0,807 | 0,542 0,742 | 0,626 0,857 | 1,249 |
| 6 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 0,784 0,784 | 0,72 0,72 | 0,831 0,831 | 1,249 |
|  |  | ЩВ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 17,1 | 32,48 | 32,48 | 0 мА | 3,56 % | 1,139 1,17 | 1,175 1,191 | 1,359 1,375 | 1,945 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 7,5 | 14,24 | 14,24 | 0 мА | 3,56 % | 0,642 1,129 | 0,616 1,141 | 0,711 1,317 | 1,945 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 12 | 22,79 | 22,79 | 0 мА | 3,52 % | 0,773 1,136 | 0,761 1,149 | 0,879 1,327 | 1,945 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 7,5 | 14,24 | 14,24 | 0 мА | 3,42 % | 0,694 1,129 | 0,67 1,141 | 0,773 1,317 | 1,945 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 1,5 | 2,85 | 2,85 | 0 мА | 2,9 % | 0,698 1,093 | 0,674 1,097 | 0,778 1,267 | 1,945 |
| 5 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,129 1,129 | 1,141 1,141 | 1,317 1,317 | 1,945 |
|  |  | ЩО1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 8,16 | 13,06 | 13,06 | 3,77 мА | 4,32 % | 2,368 2,451 | 2,442 2,518 | 2,83 2,907 | 4,112 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 0,5 | 2,41 | 2,41 | 1,58 мА | 1,81 % | 0,356 2,097 | - | - | 4,112 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,66 мА | 2,43 % | 0,248 2,097 | - | - | 4,112 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,8 мА | 1,52 % | 0,365 2,097 | - | - | 4,112 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,64 мА | 2,2 % | 0,269 2,097 | - | - | 4,112 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 2,12 мА | 2,31 % | 0,208 2,097 | - | - | 4,112 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,6 мА | 2,32 % | 0,274 2,097 | - | - | 4,112 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,78 мА | 4,32 % | 0,165 2,097 | - | - | 4,112 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,23 мА | 3,78 % | 0,175 2,097 | - | - | 4,112 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,18 мА | 3,63 % | 0,177 2,097 | - | - | 4,112 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,84 мА | 2,9 % | 0,229 2,097 | - | - | 4,112 |
| 11 | B | Освещение гр.11 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,36 мА | 3,52 % | 0,213 2,097 | - | - | 4,112 |
| 12 | C | Освещение гр.12 | 0,79 | 3,79 | 3,79 | 2,58 мА | 3,3 % | 0,2 2,097 | - | - | 4,112 |
| 13 | A | Освещение гр.13 | 1,3 | 6,2 | 6,2 | 4,19 мА | 3,86 % | 0,16 2,097 | - | - | 4,112 |
| 14 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 2,097 2,097 | - | - | 4,112 |
| 15 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,097 2,097 | - | - | 4,112 |
| 16 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,097 2,097 | - | - | 4,112 |
| 17 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 2,097 2,097 | - | - | 4,112 |
| 18 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,097 2,097 | - | - | 4,112 |
|  |  | ЩО1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 8,54 | 13,67 | 13,67 | 3,36 мА | 5,07 % | 2,72 2,824 | 2,866 2,973 | 3,323 3,433 | 4,858 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 1,08 | 5,17 | 5,17 | 3,05 мА | 4,44 % | 0,203 2,369 | - | - | 4,858 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 3,19 мА | 5,07 % | 0,116 2,369 | - | - | 4,858 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 1,01 | 4,82 | 4,82 | 3,63 мА | 4,03 % | 0,148 2,369 | - | - | 4,858 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 1,22 | 5,86 | 5,86 | 3,97 мА | 5,07 % | 0,179 2,369 | - | - | 4,858 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 1,22 | 5,86 | 5,86 | 4,16 мА | 5,04 % | 0,178 2,369 | - | - | 4,858 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 1,3 | 6,2 | 6,2 | 4,06 мА | 4,86 % | 0,186 2,369 | - | - | 4,858 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 1,5 мА | 2,02 % | 0,34 2,369 | - | - | 4,858 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 1,01 | 4,82 | 4,82 | 2,8 мА | 3,52 % | 0,247 2,369 | - | - | 4,858 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,66 мА | 2,87 % | 0,251 2,369 | - | - | 4,858 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 1,37 | 6,55 | 6,55 | 4,52 мА | 4,89 % | 0,136 2,369 | - | - | 4,858 |
| 11 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 12 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 13 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 14 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 15 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 16 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 17 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
| 18 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,369 2,369 | - | - | 4,858 |
|  |  | ЩО2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 11,49 | 18,39 | 18,39 | 4,98 мА | 4,47 % | 1,717 1,771 | 1,763 1,803 | 2,041 2,081 | 2,944 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,1 мА | 2,55 % | 0,316 1,577 | - | - | 2,944 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 1,85 мА | 2,67 % | 0,292 1,577 | - | - | 2,944 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,23 мА | 2,13 % | 0,337 1,577 | - | - | 2,944 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,77 мА | 2,86 % | 0,263 1,577 | - | - | 2,944 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,79 мА | 2,94 % | 0,254 1,577 | - | - | 2,944 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 0,5 | 2,41 | 2,41 | 1,5 мА | 2,56 % | 0,258 1,577 | - | - | 2,944 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,5 | 2,41 | 2,41 | 1,47 мА | 2,47 % | 0,272 1,577 | - | - | 2,944 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,18 мА | 1,99 % | 0,378 1,577 | - | - | 2,944 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,57 мА | 2,52 % | 0,292 1,577 | - | - | 2,944 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,29 мА | 2,24 % | 0,263 1,577 | - | - | 2,944 |
| 11 | B | Освещение гр.11 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,78 мА | 2,57 % | 0,287 1,577 | - | - | 2,944 |
| 12 | C | Освещение гр.12 | 1,08 | 5,17 | 5,17 | 2,92 мА | 4,47 % | 0,201 1,577 | - | - | 2,944 |
| 13 | A | Освещение гр.13 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,26 мА | 2,42 % | 0,246 1,577 | - | - | 2,944 |
| 14 | B | Освещение гр.14 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,3 мА | 2,51 % | 0,231 1,577 | - | - | 2,944 |
| 15 | C | Освещение гр.15 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,33 мА | 2,58 % | 0,221 1,577 | - | - | 2,944 |
| 16 | A | Освещение гр.16 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,37 мА | 2,51 % | 0,258 1,577 | - | - | 2,944 |
| 17 | B | Освещение гр.17 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,35 мА | 2,46 % | 0,267 1,577 | - | - | 2,944 |
| 18 | C | Освещение гр.18 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,33 мА | 2,38 % | 0,282 1,577 | - | - | 2,944 |
| 19 | A | Освещение гр.19 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,83 мА | 2,98 % | 0,224 1,577 | - | - | 2,944 |
| 20 | B | Освещение гр.20 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,91 мА | 3,43 % | 0,212 1,577 | - | - | 2,944 |
| 21 | C | Освещение гр.21 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,99 мА | 3,75 % | 0,191 1,577 | - | - | 2,944 |
| 22 | A | Освещение гр.22 | 1,87 | 8,96 | 8,96 | 5,36 мА | 3,03 % | 0,343 1,644 | - | - | 2,944 |
| 23 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,577 1,577 | - | - | 2,944 |
| 24 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 1,577 1,577 | - | - | 2,944 |
|  |  | ЩО2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 9,53 | 15,24 | 15,24 | 2,75 мА | 4,68 % | 1,978 2,045 | 2,062 2,12 | 2,389 2,448 | 3,462 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,44 мА | 4,6 % | 0,187 1,791 | - | - | 3,462 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,38 мА | 4,28 % | 0,202 1,791 | - | - | 3,462 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,32 мА | 3,95 % | 0,219 1,791 | - | - | 3,462 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,29 мА | 2,37 % | 0,305 1,791 | - | - | 3,462 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,52 мА | 2,47 % | 0,331 1,791 | - | - | 3,462 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 0,61 | 2,93 | 2,93 | 1,76 мА | 2,53 % | 0,331 1,791 | - | - | 3,462 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,21 мА | 2,21 % | 0,362 1,791 | - | - | 3,462 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 1,96 мА | 3,16 % | 0,259 1,791 | - | - | 3,462 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,69 мА | 3,08 % | 0,243 1,791 | - | - | 3,462 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,44 мА | 4,3 % | 0,187 1,791 | - | - | 3,462 |
| 11 | B | Освещение гр.11 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,51 мА | 4,68 % | 0,172 1,791 | - | - | 3,462 |
| 12 | C | Освещение гр.12 | 0,86 | 4,14 | 4,14 | 2,35 мА | 3,77 % | 0,213 1,791 | - | - | 3,462 |
| 13 | A | Освещение гр.13 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,67 мА | 1,51 % | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 14 | B | Освещение гр.14 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,6 мА | 2,8 % | 0,228 1,791 | - | - | 3,462 |
| 15 | C | Освещение гр.15 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,82 мА | 3,6 % | 0,202 1,791 | - | - | 3,462 |
| 16 | A | Освещение гр.16 | 1,3 | 6,2 | 6,2 | 3,66 мА | 4,17 % | 0,196 1,791 | - | - | 3,462 |
| 17 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 18 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 19 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 20 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 21 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 22 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 23 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
| 24 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 1,791 1,791 | - | - | 3,462 |
|  |  | ЩО3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 9,53 | 15,25 | 15,25 | 0 мА | 1,52 % | 1,451 1,494 | 1,487 1,514 | 1,72 1,748 | 2,473 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 9,53 | 15,25 | 15,25 | 0 мА | 1,52 % | 1,214 1,435 | 1,234 1,443 | 1,427 1,666 | 2,473 |
|  |  | ЩО3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 8,36 | 13,38 | 13,38 | 0 мА | 1,72 % | 1,578 1,627 | 1,636 1,672 | 1,894 1,931 | 2,731 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 8,36 | 13,38 | 13,38 | 0 мА | 1,72 % | 1,303 1,559 | 1,335 1,586 | 1,545 1,832 | 2,731 |
|  |  | ЩО 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 9,6 | 15,36 | 15,36 | 1,96 мА | 4,23 % | 2,148 2,196 | 2,27 2,314 | 2,627 2,672 | 3,779 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 0,79 | 3,79 | 3,79 | 2,35 мА | 2,44 % | 0,367 1,905 | - | - | 3,779 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 1,88 мА | 2,14 % | 0,358 1,905 | - | - | 3,779 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,29 мА | 1,78 % | 0,405 1,905 | - | - | 3,779 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 0,68 | 3,27 | 3,27 | 2,58 мА | 2,31 % | 0,321 1,905 | - | - | 3,779 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,41 мА | 2,5 % | 0,217 1,905 | - | - | 3,779 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,37 мА | 2,4 % | 0,23 1,905 | - | - | 3,779 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,32 мА | 2,23 % | 0,266 1,905 | - | - | 3,779 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,85 мА | 2,87 % | 0,223 1,905 | - | - | 3,779 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,89 мА | 3,01 % | 0,211 1,905 | - | - | 3,779 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,92 мА | 3,12 % | 0,203 1,905 | - | - | 3,779 |
| 11 | B | Освещение гр.11 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,66 мА | 1,71 % | 0,285 1,905 | - | - | 3,779 |
| 12 | C | Освещение гр.12 | 0,76 | 3,62 | 3,62 | 2,42 мА | 2,51 % | 0,285 1,905 | - | - | 3,779 |
| 13 | A | Освещение гр.13 | 0,68 | 3,27 | 3,27 | 2,29 мА | 2,8 % | 0,253 1,905 | - | - | 3,779 |
| 14 | B | Освещение гр.14 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,23 мА | 1,97 % | 0,342 1,905 | - | - | 3,779 |
| 15 | C | Освещение гр.15 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,26 мА | 2,05 % | 0,321 1,905 | - | - | 3,779 |
| 16 | A | Освещение гр.16 | 0,29 | 1,38 | 1,38 | 1,01 мА | 1,94 % | 0,302 1,905 | - | - | 3,779 |
| 17 | B | Освещение гр.17 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,37 мА | 2,14 % | 0,335 1,905 | - | - | 3,779 |
| 18 | C | Освещение гр.18 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,42 мА | 2,11 % | 0,321 1,905 | - | - | 3,779 |
| 19 | A | Освещение гр.19 | 0,43 | 2,07 | 2,07 | 1,26 мА | 1,31 % | 1,905 1,905 | - | - | 3,779 |
| 20 | B | Освещение гр.20 | 0,76 | 3,62 | 3,62 | 2,57 мА | 1,31 % | 1,905 1,905 | - | - | 3,779 |
| 21 | C | Освещение гр.21 | 1,58 | 7,58 | 7,58 | 4,55 мА | 4,23 % | 0,179 1,905 | - | - | 3,779 |
| 22 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 1,905 1,905 | - | - | 3,779 |
| 23 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,905 1,905 | - | - | 3,779 |
|  |  | ЩО 4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 10,13 | 16,21 | 16,21 | 1,97 мА | 4,72 % | 2,248 2,301 | 2,424 2,475 | 2,805 2,858 | 4,043 |
| 1 | A | Освещение гр.1 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,35 мА | 4,32 % | 0,152 1,985 | - | - | 4,043 |
| 2 | B | Освещение гр.2 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,32 мА | 4,19 % | 0,156 1,985 | - | - | 4,043 |
| 3 | C | Освещение гр.3 | 0,79 | 3,79 | 3,79 | 2,51 мА | 4,72 % | 0,149 1,985 | - | - | 4,043 |
| 4 | A | Освещение гр.4 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,67 мА | 3,06 % | 0,25 1,985 | - | - | 4,043 |
| 5 | B | Освещение гр.5 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 2,09 мА | 4,1 % | 0,172 1,985 | - | - | 4,043 |
| 6 | C | Освещение гр.6 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 1,87 мА | 3,39 % | 0,228 1,985 | - | - | 4,043 |
| 7 | A | Освещение гр.7 | 0,65 | 3,1 | 3,1 | 2,03 мА | 3,75 % | 0,184 1,985 | - | - | 4,043 |
| 8 | B | Освещение гр.8 | 0,72 | 3,45 | 3,45 | 2,15 мА | 3,67 % | 0,189 1,985 | - | - | 4,043 |
| 9 | C | Освещение гр.9 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,67 мА | 2,51 % | 0,37 1,985 | - | - | 4,043 |
| 10 | A | Освещение гр.10 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,91 мА | 3,36 % | 0,215 1,985 | - | - | 4,043 |
| 11 | B | Освещение гр.11 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,78 мА | 3,09 % | 0,25 1,985 | - | - | 4,043 |
| 12 | C | Освещение гр.12 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,82 мА | 3,22 % | 0,235 1,985 | - | - | 4,043 |
| 13 | A | Освещение гр.13 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,85 мА | 3,33 % | 0,225 1,985 | - | - | 4,043 |
| 14 | B | Освещение гр.14 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,88 мА | 3,44 % | 0,215 1,985 | - | - | 4,043 |
| 15 | C | Освещение гр.15 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,92 мА | 3,58 % | 0,204 1,985 | - | - | 4,043 |
| 16 | A | Освещение гр.16 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,95 мА | 3,69 % | 0,196 1,985 | - | - | 4,043 |
| 17 | B | Освещение гр.17 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 1,99 мА | 3,83 % | 0,187 1,985 | - | - | 4,043 |
| 18 | C | Освещение гр.18 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | 2,02 мА | 3,94 % | 0,18 1,985 | - | - | 4,043 |
| 19 | A | Освещение гр.19 | 0,36 | 1,72 | 1,72 | 1,2 мА | 1,78 % | 1,985 1,985 | - | - | 4,043 |
| 20 | B | Освещение гр.20 | 0,68 | 3,28 | 3,28 | 2,45 мА | 1,78 % | 1,985 1,985 | - | - | 4,043 |
| 21 | C | Освещение гр.21 | 1,08 | 5,17 | 5,17 | 3,31 мА | 4,41 % | 0,168 1,985 | - | - | 4,043 |
| 22 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 1,985 1,985 | - | - | 4,043 |
| 23 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,985 1,985 | - | - | 4,043 |
|  |  | ЩР1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 77,7 | 126,19 | 126,19 | 0 мА | 3,28 % | 4,743 5,165 | 6,267 6,942 | 7,32 8,016 | 11,622 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 12,22 | 21,37 | 145,35 | 0 мА | 3,28 % | 0,909 3,656 | 0,878 4,209 | 1,015 4,86 | 11,622 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 12,22 | 21,37 | 145,35 | 0 мА | 3,14 % | 0,975 3,656 | 0,947 4,209 | 1,094 4,86 | 11,622 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 40 | 64 | 64 | 0 мА | 3,16 % | 2,153 4,917 | 2,44 6,441 | 2,828 7,437 | 11,622 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 40 | 64 | 64 | 0 мА | 2,92 % | 2,37 4,917 | 2,718 6,441 | 3,151 7,437 | 11,622 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 2,44 % | 1,28 3,656 | 1,244 4,209 | 1,438 4,86 | 11,622 |
| 6 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 3,656 3,656 | 4,209 4,209 | 4,86 4,86 | 11,622 |
|  |  | ЩР1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 56,5 | 93,63 | 93,63 | 0 мА | 4,84 % | 3,529 3,825 | 4,616 5,07 | 5,386 5,854 | 8,35 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 3 | 4,65 | 4,65 | 0 мА | 2,33 % | 0,528 2,729 | 0,493 3,098 | 0,569 3,577 | 8,35 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 7 | 10,85 | 10,85 | 0 мА | 2,98 % | 0,618 2,729 | 0,581 3,098 | 0,67 3,577 | 8,35 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 7 | 10,85 | 10,85 | 0 мА | 2,42 % | 0,901 2,729 | 0,867 3,098 | 1,002 3,577 | 8,35 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 7 | 10,85 | 10,85 | 0 мА | 2,17 % | 1,142 2,729 | 1,122 3,098 | 1,296 3,577 | 8,35 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 3 | 4,65 | 4,65 | 0 мА | 1,92 % | 0,969 2,729 | 0,938 3,098 | 1,084 3,577 | 8,35 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 12,22 | 21,37 | 145,35 | 0 мА | 2,65 % | 1,141 3,08 | 1,144 3,664 | 1,322 4,231 | 8,35 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 12,22 | 21,37 | 145,35 | 0 мА | 2,79 % | 1,051 3,08 | 1,046 3,664 | 1,209 4,231 | 8,35 |
| 8 | ABC | Силовая сеть гр.8 | 16,76 | 29,57 | 180,35 | 0 мА | 4,58 % | 0,681 3,148 | 0,658 3,781 | 0,759 4,366 | 8,35 |
| 9 | ABC | Силовая сеть гр.9 | 16,76 | 29,57 | 180,35 | 0 мА | 4,84 % | 0,638 3,148 | 0,613 3,781 | 0,708 4,366 | 8,35 |
| 10 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 2,729 2,729 | 3,098 3,098 | 3,577 3,577 | 8,35 |
| 11 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 2,92 2,92 | 3,399 3,399 | 3,925 3,925 | 8,35 |
|  |  | ЩР2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 115,65 | 185,03 | 185,03 | 0 мА | 4,45 % | 3,576 3,877 | 4,885 5,38 | 5,702 6,213 | 8,898 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 45 | 72 | 72 | 0 мА | 3,21 % | 3,036 3,743 | 4,033 5,087 | 4,689 5,874 | 8,898 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,42 % | 1,903 3,113 | 2,077 3,839 | 2,403 4,432 | 8,898 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,48 % | 1,818 3,113 | 1,966 3,839 | 2,275 4,432 | 8,898 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,6 % | 1,668 3,113 | 1,778 3,839 | 2,056 4,432 | 8,898 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,77 % | 1,484 3,113 | 1,553 3,839 | 1,796 4,432 | 8,898 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,83 % | 1,431 3,113 | 1,491 3,839 | 1,723 4,432 | 8,898 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,94 % | 1,336 3,113 | 1,379 3,839 | 1,594 4,432 | 8,898 |
| 8 | ABC | Силовая сеть гр.8 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 4,17 % | 0,824 2,832 | 0,795 3,354 | 0,918 3,873 | 8,898 |
| 9 | ABC | Силовая сеть гр.9 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 4,34 % | 0,752 2,832 | 0,72 3,354 | 0,831 3,873 | 8,898 |
| 10 | ABC | Силовая сеть гр.10 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 4,45 % | 0,71 2,832 | 0,677 3,354 | 0,782 3,873 | 8,898 |
| 11 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 3,113 3,113 | 3,839 3,839 | 4,432 4,432 | 8,898 |
|  |  | ЩР2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 25,68 | 39,98 | 39,98 | 5,99 мА | 4,85 % | 1,537 1,588 | 1,717 1,759 | 1,989 2,031 | 2,873 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 5 | 7,75 | 7,75 | 0 мА | 3,99 % | 0,365 1,353 | 0,34 1,428 | 0,393 1,649 | 2,873 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 5 | 7,75 | 7,75 | 0 мА | 3,99 % | 0,365 1,353 | 0,34 1,428 | 0,393 1,649 | 2,873 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 5 | 7,75 | 7,75 | 0 мА | 4,02 % | 0,36 1,353 | 0,335 1,428 | 0,387 1,649 | 2,873 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 3 | 4,65 | 4,65 | 0 мА | 3,4 % | 0,355 1,353 | 0,33 1,428 | 0,381 1,649 | 2,873 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 3 | 4,65 | 4,65 | 0 мА | 3,42 % | 0,35 1,353 | 0,326 1,428 | 0,376 1,649 | 2,873 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0 мА | 2,47 % | 0,345 1,353 | 0,321 1,428 | 0,371 1,649 | 2,873 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 8 | 12,4 | 12,4 | 0 мА | 4,15 % | 0,465 1,353 | 0,447 1,428 | 0,516 1,649 | 2,873 |
| 8 | A | Роз. сеть гр.8 | 3 | 14,36 | 14,36 | 5,93 мА | 4,1 % | 0,697 1,473 | - | - | 2,873 |
| 9 | B | Роз. сеть гр.9 | 2,5 | 11,97 | 11,97 | 5,76 мА | 4,7 % | 0,548 1,454 | - | - | 2,873 |
| 10 | C | Роз. сеть гр.10 | 2,5 | 11,97 | 11,97 | 5,78 мА | 4,74 % | 0,542 1,454 | - | - | 2,873 |
| 11 | A | Роз. сеть гр.11 | 2,5 | 11,97 | 11,97 | 5,83 мА | 4,85 % | 0,527 1,454 | - | - | 2,873 |
| 12 | B | Резерв | - | - | - | - | - | 1,454 1,454 | - | - | 2,873 |
| 13 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 1,454 1,454 | - | - | 2,873 |
| 14 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 1,454 1,454 | - | - | 2,873 |
| 15 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 1,353 1,353 | 1,428 1,428 | 1,649 1,649 | 2,873 |
|  |  | ЩС1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 47,15 | 83,55 | 83,55 | 0 мА | 3,43 % | 5,607 5,96 | 6,96 7,483 | 8,103 8,64 | 12,469 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 16,67 | 29,15 | 198,2 | 0 мА | 3,12 % | 1,001 4,462 | 0,956 4,986 | 1,104 5,757 | 12,469 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 16,67 | 29,15 | 198,2 | 0 мА | 2,93 % | 1,082 4,462 | 1,037 4,986 | 1,198 5,757 | 12,469 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 11 | 18,54 | 126,06 | 0 мА | 3,43 % | 0,623 3,665 | 0,573 3,868 | 0,661 4,467 | 12,469 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 8 | 13,48 | 91,68 | 0 мА | 2,7 % | 0,655 3,665 | 0,603 3,868 | 0,696 4,467 | 12,469 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 7 | 11,8 | 80,22 | 0 мА | 2,59 % | 0,623 3,665 | 0,573 3,868 | 0,661 4,467 | 12,469 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 4 | 6,74 | 45,84 | 0 мА | 2,09 % | 0,555 3,665 | 0,509 3,868 | 0,587 4,467 | 12,469 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 5 | 8,43 | 57,3 | 0 мА | 2,42 % | 0,521 3,665 | 0,477 3,868 | 0,55 4,467 | 12,469 |
| 8 | ABC | Силовая сеть гр.8 | 3,3 | 5,56 | 37,82 | 0 мА | 2,12 % | 0,456 3,665 | 0,416 3,868 | 0,48 4,467 | 12,469 |
| 9 | ABC | Силовая сеть гр.9 | 2,2 | 3,71 | 25,21 | 0 мА | 1,77 % | 0,473 3,665 | 0,431 3,868 | 0,498 4,467 | 12,469 |
| 10 | ABC | Силовая сеть гр.10 | 10 | 18,99 | 37,98 | 0 мА | 1,94 % | 1,288 4,018 | 1,243 4,347 | 1,437 5,02 | 12,469 |
| 11 | ABC | Силовая сеть гр.11 | 10 | 18,99 | 37,98 | 0 мА | 2,02 % | 1,211 4,018 | 1,165 4,347 | 1,346 5,02 | 12,469 |
| 12 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 3,665 3,665 | 3,868 3,868 | 4,467 4,467 | 12,469 |
|  |  | ЩС1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 24,94 | 48,56 | 48,56 | 2,71 мА | 4,51 % | 3,867 4,033 | 4,392 4,602 | 5,098 5,313 | 7,553 |
| 1 | A | Роз. сеть гр.1 | 1,2 | 5,74 | 5,74 | 2,71 мА | 3,17 % | 0,521 3,298 | - | - | 7,553 |
| 2 | ABC | Силовая сеть гр.2 | 11 | 18,54 | 126,06 | 0 мА | 4,51 % | 0,478 3,038 | 0,438 3,175 | 0,505 3,666 | 7,553 |
| 3 | ABC | Силовая сеть гр.3 | 3,3 | 5,56 | 37,82 | 0 мА | 2,1 % | 0,638 2,83 | 0,588 2,909 | 0,679 3,359 | 7,553 |
| 4 | ABC | Силовая сеть гр.4 | 5,5 | 9,27 | 63,03 | 0 мА | 2,42 % | 0,69 2,83 | 0,637 2,909 | 0,736 3,359 | 7,553 |
| 5 | ABC | Силовая сеть гр.5 | 10 | 32,35 | 220 | 0 мА | 2,46 % | 1,095 3,57 | 1,081 3,904 | 1,249 4,508 | 7,553 |
| 6 | ABC | Силовая сеть гр.6 | 2 | 3,5 | 23,78 | 0 мА | 2,04 % | 0,464 2,83 | 0,424 2,909 | 0,489 3,359 | 7,553 |
| 7 | ABC | Силовая сеть гр.7 | 10 | 18,99 | 37,98 | 0 мА | 2,29 % | 1,166 3,038 | 1,122 3,175 | 1,297 3,666 | 7,553 |
| 8 | ABC | Силовая сеть гр.8 | 10 | 18,99 | 37,98 | 0 мА | 2,37 % | 1,102 3,038 | 1,058 3,175 | 1,222 3,666 | 7,553 |
|  |  | ЩС3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 46,85 | 74,96 | 74,96 | 0 мА | 2,64 % | 2,542 2,675 | 3,065 3,22 | 3,559 3,719 | 5,262 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 46,85 | 74,96 | 74,96 | 0 мА | 2,64 % | 2,178 2,62 | 2,608 3,124 | 3,026 3,607 | 5,262 |
|  |  | ЩС3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 62,96 | 100,73 | 100,73 | 0 мА | 2,8 % | 3,205 3,387 | 4,113 4,375 | 4,783 5,052 | 7,177 |
| 1 | ABC | Силовая сеть гр.1 | 62,96 | 100,73 | 100,73 | 0 мА | 2,8 % | 2,734 3,327 | 3,488 4,255 | 4,053 4,914 | 7,177 |
|  |  | ЩС4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 86,6 | 138,56 | 138,56 | 1,85 мА | 4,92 % | 4,98 5,529 | 6,522 7,388 | 7,638 8,531 | 12,673 |
| 1 | ABC | ЩО 4-2 | 10,13 | 16,21 | 16,21 | 1,97 мА | 4,72 % | 2,248 5,022 | 2,424 6,406 | 2,805 7,397 | 12,673 |
| 2 | A | Роз. сеть гр.2 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,11 мА | 3,09 % | 0,398 4,291 | - | - | 12,673 |
| 3 | B | Роз. сеть гр.3 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3,1 мА | 4,22 % | 0,38 4,291 | - | - | 12,673 |
| 4 | C | Роз. сеть гр.4 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,47 мА | 4,76 % | 0,603 4,291 | - | - | 12,673 |
| 5 | A | Роз. сеть гр.5 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,45 мА | 4,67 % | 0,616 4,291 | - | - | 12,673 |
| 6 | B | Роз. сеть гр.6 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3,07 мА | 4,08 % | 0,398 4,291 | - | - | 12,673 |
| 7 | C | Роз. сеть гр.7 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,07 мА | 2,97 % | 0,424 4,291 | - | - | 12,673 |
| 8 | A | Роз. сеть гр.8 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,04 мА | 2,87 % | 0,447 4,291 | - | - | 12,673 |
| 9 | B | Роз. сеть гр.9 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3,04 мА | 3,93 % | 0,418 4,291 | - | - | 12,673 |
| 10 | C | Роз. сеть гр.10 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,41 мА | 4,49 % | 0,642 4,291 | - | - | 12,673 |
| 11 | A | Роз. сеть гр.11 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3 мА | 3,73 % | 0,447 4,291 | - | - | 12,673 |
| 12 | B | Роз. сеть гр.12 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,38 мА | 4,36 % | 0,663 4,291 | - | - | 12,673 |
| 13 | C | Роз. сеть гр.13 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,01 мА | 2,78 % | 0,472 4,291 | - | - | 12,673 |
| 14 | A | Роз. сеть гр.14 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,33 мА | 4,14 % | 0,701 4,291 | - | - | 12,673 |
| 15 | B | Роз. сеть гр.15 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,97 мА | 3,59 % | 0,472 4,291 | - | - | 12,673 |
| 16 | C | Роз. сеть гр.16 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,97 мА | 2,66 % | 0,51 4,291 | - | - | 12,673 |
| 17 | A | Роз. сеть гр.17 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,94 мА | 2,57 % | 0,542 4,291 | - | - | 12,673 |
| 18 | B | Роз. сеть гр.18 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,31 мА | 4,05 % | 0,717 4,291 | - | - | 12,673 |
| 19 | C | Роз. сеть гр.19 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,94 мА | 3,44 % | 0,5 4,291 | - | - | 12,673 |
| 20 | A | Роз. сеть гр.20 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,91 мА | 2,48 % | 0,58 4,291 | - | - | 12,673 |
| 21 | B | Роз. сеть гр.21 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,91 мА | 3,29 % | 0,531 4,291 | - | - | 12,673 |
| 22 | C | Роз. сеть гр.22 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,27 мА | 4,92 % | 0,593 4,291 | - | - | 12,673 |
| 23 | A | Роз. сеть гр.23 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,24 мА | 4,71 % | 0,621 4,291 | - | - | 12,673 |
| 24 | B | Роз. сеть гр.24 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,87 мА | 3,09 % | 0,58 4,291 | - | - | 12,673 |
| 25 | C | Роз. сеть гр.25 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,88 мА | 2,39 % | 0,622 4,291 | - | - | 12,673 |
| 26 | A | Роз. сеть гр.26 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,84 мА | 2,95 % | 0,622 4,291 | - | - | 12,673 |
| 27 | B | Роз. сеть гр.27 | 1,2 | 5,74 | 5,74 | 2,73 мА | 3,02 % | 0,52 4,291 | - | - | 12,673 |
| 28 | C | Роз. сеть гр.28 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,28 мА | 3,61 % | 0,542 4,291 | - | - | 12,673 |
| 29 | A | Роз. сеть гр.29 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,13 мА | 2,76 % | 0,798 4,291 | - | - | 12,673 |
| 30 | B | Роз. сеть гр.30 | 1,7 | 8,14 | 8,14 | 3,66 мА | 3,57 % | 0,554 4,291 | - | - | 12,673 |
| 31 | ABC | Роз. сеть гр.31 | 7,5 | 12 | 12 | 0 мА | 2,96 % | 0,625 3,684 | 0,58 4,152 | 0,67 4,795 | 12,673 |
| 32 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 3,556 3,556 | 3,962 3,962 | 4,574 4,574 | 12,673 |
| 33 | ABC | Роз. сеть гр.33 | 2 | 3,2 | 3,2 | 0 мА | 1,91 % | 0,52 3,556 | 0,479 3,962 | 0,553 4,574 | 12,673 |
| 34 | ABC | Роз. сеть гр.34 | 2 | 3,2 | 3,2 | 0 мА | 1,9 % | 0,531 3,556 | 0,489 3,962 | 0,565 4,574 | 12,673 |
| 35 | ABC | Роз. сеть гр.35 | 7,5 | 12 | 12 | 0 мА | 3,37 % | 0,512 3,684 | 0,472 4,152 | 0,545 4,795 | 12,673 |
| 36 | ABC | Роз. сеть гр.36 | 9,5 | 15,2 | 15,2 | 0 мА | 2,75 % | 0,542 3,556 | 0,5 3,962 | 0,578 4,574 | 12,673 |
| 37 | ABC | Силовая сеть гр.37 | 18 | 28,8 | 28,8 | 0 мА | 2,92 % | 1,28 4,278 | 1,262 5,09 | 1,459 5,878 | 12,673 |
| 38 | A | Роз. сеть гр.38 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,14 мА | 3,28 % | 0,69 4,291 | - | - | 12,673 |
| 39 | B | Роз. сеть гр.39 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,11 мА | 3,44 % | 0,751 4,291 | - | - | 12,673 |
| 40 | C | Роз. сеть гр.40 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,14 мА | 2,93 % | 0,774 4,291 | - | - | 12,673 |
| 41 | A | Роз. сеть гр.41 | 1,6 | 7,66 | 7,66 | 3,38 мА | 3,18 % | 0,672 4,291 | - | - | 12,673 |
| 42 | B | Роз. сеть гр.42 | 1,6 | 7,66 | 7,66 | 3,44 мА | 3,51 % | 0,58 4,291 | - | - | 12,673 |
| 43 | C | Роз. сеть гр.43 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,19 мА | 4,12 % | 0,607 4,291 | - | - | 12,673 |
| 44 | A | Роз. сеть гр.44 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,19 мА | 4,12 % | 0,607 4,291 | - | - | 12,673 |
| 45 | B | Роз. сеть гр.45 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,2 мА | 4,2 % | 0,593 4,291 | - | - | 12,673 |
| 46 | C | Роз. сеть гр.46 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,15 мА | 3,82 % | 0,672 4,291 | - | - | 12,673 |
| 47 | A | Роз. сеть гр.47 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,16 мА | 3,9 % | 0,654 4,291 | - | - | 12,673 |
| 48 | B | Роз. сеть гр.48 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,26 мА | 3,56 % | 0,567 4,291 | - | - | 12,673 |
| 49 | C | Роз. сеть гр.49 | 1,7 | 8,14 | 8,14 | 3,73 мА | 4,38 % | 0,481 4,291 | - | - | 12,673 |
| 50 | ABC | Роз. сеть гр.50 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,01 % | 1,074 4,278 | 1,047 5,09 | 1,209 5,878 | 12,673 |
| 51 | ABC | Роз. сеть гр.51 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 3,07 % | 1,046 4,278 | 1,017 5,09 | 1,176 5,878 | 12,673 |
| 52 | C | Роз. сеть гр.52 | 0,5 | 2,39 | 2,39 | 1,23 мА | 1,91 % | 0,774 4,291 | - | - | 12,673 |
| 53 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 4,291 4,291 | - | - | 12,673 |
| 54 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 3,684 3,684 | 4,152 4,152 | 4,795 4,795 | 12,673 |
|  |  | ЩС 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 30,28 | 48,45 | 48,45 | 3,62 мА | 4,7 % | 2,932 3,091 | 3,533 3,728 | 4,104 4,305 | 6,095 |
| 1 | A | Роз. сеть гр.1 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,05 мА | 2,61 % | 0,595 2,632 | - | - | 6,095 |
| 2 | B | Роз. сеть гр.2 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,02 мА | 2,51 % | 0,64 2,632 | - | - | 6,095 |
| 3 | C | Роз. сеть гр.3 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,42 мА | 3,47 % | 0,501 2,632 | - | - | 6,095 |
| 4 | A | Роз. сеть гр.4 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,01 мА | 4,59 % | 0,696 2,694 | - | - | 6,095 |
| 5 | B | Роз. сеть гр.5 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,01 мА | 4,59 % | 0,696 2,694 | - | - | 6,095 |
| 6 | C | Роз. сеть гр.6 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,75 мА | 2,8 % | 0,711 2,632 | - | - | 6,095 |
| 7 | A | Роз. сеть гр.7 | 1,1 | 5,27 | 5,27 | 2,4 мА | 2,73 % | 0,656 2,632 | - | - | 6,095 |
| 8 | B | Роз. сеть гр.8 | 1,2 | 5,74 | 5,74 | 2,6 мА | 2,89 % | 0,64 2,632 | - | - | 6,095 |
| 9 | C | Роз. сеть гр.9 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,14 мА | 3,87 % | 0,624 2,632 | - | - | 6,095 |
| 10 | A | Роз. сеть гр.10 | 1,7 | 8,14 | 8,14 | 3,72 мА | 4,01 % | 0,456 2,632 | - | - | 6,095 |
| 11 | B | Роз. сеть гр.11 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,06 мА | 2,65 % | 0,581 2,632 | - | - | 6,095 |
| 12 | C | Роз. сеть гр.12 | 1,1 | 5,27 | 5,27 | 2,98 мА | 3,31 % | 0,364 2,632 | - | - | 6,095 |
| 13 | A | Роз. сеть гр.13 | 1,13 | 5,41 | 5,41 | 2,65 мА | 3,57 % | 0,433 2,632 | - | - | 6,095 |
| 14 | B | Роз. сеть гр.14 | 1,13 | 5,41 | 5,41 | 2,72 мА | 3,87 % | 0,386 2,632 | - | - | 6,095 |
| 15 | C | Роз. сеть гр.15 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,34 мА | 3,98 % | 0,521 2,632 | - | - | 6,095 |
| 16 | A | Роз. сеть гр.16 | 1,2 | 5,74 | 5,74 | 2,77 мА | 3,5 % | 0,456 2,632 | - | - | 6,095 |
| 17 | ABC | Роз. сеть гр.17 | 7,5 | 12 | 12 | 0 мА | 3,77 % | 0,427 2,379 | 0,395 2,596 | 0,456 2,998 | 6,095 |
| 18 | ABC | Роз. сеть гр.18 | 5 | 8 | 8 | 0 мА | 1,68 % | 1,413 2,323 | 1,599 2,516 | 1,852 2,906 | 6,095 |
| 19 | ABC | Роз. сеть гр.19 | 12 | 19,2 | 19,2 | 0 мА | 4,65 % | 0,478 2,578 | 0,452 2,887 | 0,522 3,334 | 6,095 |
| 20 | ABC | Роз. сеть гр.20 | 12 | 19,2 | 19,2 | 0 мА | 4,7 % | 0,472 2,578 | 0,447 2,887 | 0,516 3,334 | 6,095 |
| 21 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,632 2,632 | - | - | 6,095 |
| 22 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 2,379 2,379 | 2,596 2,596 | 2,998 2,998 | 6,095 |
|  |  | ЩС 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 29,16 | 48,71 | 48,71 | 1,67 мА | 5,17 % | 3,071 3,243 | 3,673 3,897 | 4,27 4,5 | 6,386 |
| 1 | A | Роз. сеть гр.1 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,29 мА | 3,63 % | 0,383 2,748 | - | - | 6,386 |
| 2 | B | Роз. сеть гр.2 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,24 мА | 3,46 % | 0,415 2,748 | - | - | 6,386 |
| 3 | C | Роз. сеть гр.3 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,18 мА | 3,25 % | 0,46 2,748 | - | - | 6,386 |
| 4 | A | Роз. сеть гр.4 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,06 мА | 2,84 % | 0,59 2,815 | - | - | 6,386 |
| 5 | B | Роз. сеть гр.5 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,08 мА | 2,91 % | 0,564 2,815 | - | - | 6,386 |
| 6 | C | Роз. сеть гр.6 | 0,3 | 1,44 | 1,44 | 1,15 мА | 2,37 % | 0,383 2,748 | - | - | 6,386 |
| 7 | ABC | Роз. сеть гр.7 | 15 | 24 | 24 | 0 мА | 5,17 % | 0,534 2,689 | 0,506 3 | 0,585 3,465 | 6,386 |
| 8 | ABC | Роз. сеть гр.8 | 12 | 19,2 | 19,2 | 0 мА | 4,39 % | 0,548 2,689 | 0,521 3 | 0,601 3,465 | 6,386 |
| 9 | ABC | Роз. сеть гр.9 | 2,8 | 4,48 | 4,48 | 0 мА | 2,73 % | 0,367 2,416 | 0,337 2,606 | 0,389 3,009 | 6,386 |
| 10 | A | Роз. сеть гр.10 | 0,3 | 1,44 | 1,44 | 0,9 мА | 2,08 % | 0,616 2,748 | - | - | 6,386 |
| 11 | ABC | Роз. сеть гр.11 | 7,5 | 12 | 12 | 0 мА | 3,14 % | 0,619 2,476 | 0,579 2,691 | 0,668 3,107 | 6,386 |
| 12 | ABC | Роз. сеть гр.12 | 2,8 | 4,48 | 4,48 | 0 мА | 2,22 % | 0,646 2,416 | 0,605 2,606 | 0,699 3,009 | 6,386 |
| 13 | ABC | Силовая сеть гр.13 | 7 | 13,29 | 13,29 | 0 мА | 3,36 % | 0,526 2,416 | 0,488 2,606 | 0,564 3,009 | 6,386 |
| 14 | ABC | Силовая сеть гр.14 | 7 | 13,29 | 13,29 | 0 мА | 3,4 % | 0,515 2,416 | 0,478 2,606 | 0,552 3,009 | 6,386 |
| 15 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 2,748 2,748 | - | - | 6,386 |
| 16 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 2,748 2,748 | - | - | 6,386 |
| 17 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 2,476 2,476 | 2,691 2,691 | 3,107 3,107 | 6,386 |
|  |  | ЩС 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABC | Ввод | 53,5 | 85,59 | 85,59 | 1,72 мА | 4,77 % | 5,374 5,973 | 6,95 7,88 | 8,14 9,099 | 13,543 |
| 1 | ABC | ЩО 4-1 | 9,6 | 15,36 | 15,36 | 1,96 мА | 4,23 % | 2,148 5,346 | 2,27 6,703 | 2,627 7,74 | 13,543 |
| 2 | A | Роз. сеть гр.2 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,14 мА | 2,31 % | 0,534 4,524 | - | - | 13,543 |
| 3 | B | Роз. сеть гр.3 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,07 мА | 2,07 % | 0,627 4,524 | - | - | 13,543 |
| 4 | C | Роз. сеть гр.4 | 1 | 4,79 | 4,79 | 2,21 мА | 1,87 % | 0,735 4,524 | - | - | 13,543 |
| 5 | A | Роз. сеть гр.5 | 1 | 4,79 | 4,79 | 2,26 мА | 2,05 % | 0,642 4,524 | - | - | 13,543 |
| 6 | ABC | Роз. сеть гр.6 | 3 | 4,8 | 4,8 | 0 мА | 1,52 % | 0,611 3,711 | 0,564 4,071 | 0,651 4,7 | 13,543 |
| 7 | B | Роз. сеть гр.7 | 0,5 | 2,39 | 2,39 | 1,36 мА | 1,64 % | 0,558 4,524 | - | - | 13,543 |
| 8 | C | Роз. сеть гр.8 | 1 | 4,79 | 4,79 | 2,33 мА | 2,42 % | 0,546 4,524 | - | - | 13,543 |
| 9 | ABC | Роз. сеть гр.9 | 1 | 1,6 | 1,6 | 0 мА | 1,06 % | 0,803 3,711 | 0,749 4,071 | 0,865 4,7 | 13,543 |
| 10 | A | Роз. сеть гр.10 | 0,6 | 2,87 | 2,87 | 1,43 мА | 1,55 % | 0,757 4,524 | - | - | 13,543 |
| 11 | B | Роз. сеть гр.11 | 1,1 | 5,27 | 5,27 | 2,52 мА | 2,41 % | 0,546 4,524 | - | - | 13,543 |
| 12 | C | Роз. сеть гр.12 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,08 мА | 2,06 % | 0,611 4,524 | - | - | 13,543 |
| 13 | A | Роз. сеть гр.13 | 1 | 4,79 | 4,79 | 2,29 мА | 2,25 % | 0,597 4,524 | - | - | 13,543 |
| 14 | B | Роз. сеть гр.14 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,04 мА | 1,97 % | 0,677 4,524 | - | - | 13,543 |
| 15 | ABC | Роз. сеть гр.15 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 2,29 % | 0,819 4,066 | 0,766 4,588 | 0,884 5,298 | 13,543 |
| 16 | ABC | Роз. сеть гр.16 | 17 | 27,2 | 27,2 | 0 мА | 2,54 % | 1,184 4,509 | 1,153 5,275 | 1,332 6,091 | 13,543 |
| 17 | ABC | Роз. сеть гр.17 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 2,23 % | 0,846 4,066 | 0,792 4,588 | 0,915 5,298 | 13,543 |
| 18 | ABC | Роз. сеть гр.18 | 9 | 14,4 | 14,4 | 0 мА | 2,18 % | 0,875 4,066 | 0,821 4,588 | 0,948 5,298 | 13,543 |
| 19 | C | Роз. сеть гр.19 | 0,7 | 3,35 | 3,35 | 1,58 мА | 1,52 % | 0,86 4,524 | - | - | 13,543 |
| 20 | ABC | Роз. сеть гр.20 | 3 | 4,8 | 4,8 | 0 мА | 1,28 % | 0,976 4,066 | 0,92 4,588 | 1,062 5,298 | 13,543 |
| 21 | A | Роз. сеть гр.21 | 1,2 | 5,74 | 5,74 | 2,52 мА | 1,81 % | 0,922 4,524 | - | - | 13,543 |
| 22 | B | Роз. сеть гр.22 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 1,95 мА | 1,6 % | 0,89 4,524 | - | - | 13,543 |
| 23 | C | Роз. сеть гр.23 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,9 мА | 1,97 % | 0,597 4,524 | - | - | 13,543 |
| 24 | A | Роз. сеть гр.24 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,1 мА | 2,12 % | 0,583 4,524 | - | - | 13,543 |
| 25 | B | Роз. сеть гр.25 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,33 мА | 3,41 % | 0,493 4,524 | - | - | 13,543 |
| 26 | C | Роз. сеть гр.26 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,96 мА | 2,12 % | 0,523 4,524 | - | - | 13,543 |
| 27 | A | Роз. сеть гр.27 | 0,9 | 4,31 | 4,31 | 2,19 мА | 2,43 % | 0,483 4,524 | - | - | 13,543 |
| 28 | B | Роз. сеть гр.28 | 1,5 | 7,18 | 7,18 | 3,41 мА | 3,86 % | 0,427 4,524 | - | - | 13,543 |
| 29 | C | Роз. сеть гр.29 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,95 мА | 2,11 % | 0,534 4,524 | - | - | 13,543 |
| 30 | A | Роз. сеть гр.30 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,95 мА | 3 % | 0,493 4,524 | - | - | 13,543 |
| 31 | B | Роз. сеть гр.31 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,32 мА | 4,77 % | 0,556 4,524 | - | - | 13,543 |
| 32 | C | Роз. сеть гр.32 | 2 | 9,57 | 9,57 | 4,42 мА | 3,55 % | 0,562 4,524 | - | - | 13,543 |
| 33 | A | Роз. сеть гр.33 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 2,98 мА | 3,15 % | 0,466 4,524 | - | - | 13,543 |
| 34 | B | Роз. сеть гр.34 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 1,98 мА | 2,2 % | 0,503 4,524 | - | - | 13,543 |
| 35 | C | Роз. сеть гр.35 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,38 мА | 3,87 % | 0,668 4,524 | - | - | 13,543 |
| 36 | A | Роз. сеть гр.36 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3,01 мА | 3,29 % | 0,441 4,524 | - | - | 13,543 |
| 37 | B | Роз. сеть гр.37 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,01 мА | 2,29 % | 0,474 4,524 | - | - | 13,543 |
| 38 | C | Роз. сеть гр.38 | 1,3 | 6,22 | 6,22 | 3,04 мА | 3,44 % | 0,419 4,524 | - | - | 13,543 |
| 39 | A | Роз. сеть гр.39 | 3 | 14,36 | 14,36 | 6,42 мА | 4,05 % | 0,639 4,524 | - | - | 13,543 |
| 40 | B | Роз. сеть гр.40 | 0,8 | 3,83 | 3,83 | 2,05 мА | 2,42 % | 0,441 4,524 | - | - | 13,543 |
| 41 | C | Резерв | - | - | - | - | - | 4,524 4,524 | - | - | 13,543 |
| 42 | ABC | Резерв | - | - | - | - | - | 4,066 4,066 | 4,588 4,588 | 5,298 5,298 | 13,543 |
| 43 | A | Резерв | - | - | - | - | - | 4,524 4,524 | - | - | 13,543 |